## Slide 1: महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ
(शासनाचा सार्वजनिक उपक्रम)
गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शक सादरीकरण
1
HON. BALASAHEB THACKERAY AGRIBUSINESS AND RURAL TRANSFORMATION (SMART) PROJECT

## Slide 2: जमीन पाहणी व निश्चितीकरण
जमीन पाहणी दरम्यान जागा समतल स्वरूपाची असावी. (दलदलीचा व काळया मातीची जागा टाळावी.)
जागेत जाण्यासाठी जागा मुख्य रस्त्या-लगत अथवा जोडरस्ता असावा.
सदर जागेमधून कोणतीही विद्युतीकरणाची HT/LT लाईन गेलेली नसावी.
सदर जागा सपाट असावी उंच टेकडीवर नसावी.
सदर जागेमधील जमीन माती मुरमाड असावी जेणेकरून गोदाम बांधकामास खर्च कमी येईल.
2

## Slide 3: गोदाम बांधकाम अंदाजपत्रक
गोदाम बांधकाम अंदाजपत्रक हे चालू SSR प्रमाणे तयार करावे.
अंदाजपत्रक तयार करताना बांधकामास लागणारे मटेरियल(वाळू /वीट/सिमेंट /डबर इ . ) बांधकाम जागेच्या ठिकाणापासून ते किती अंतरावर आहे याची खात्री करावी.
अंदाजपत्रक तयार करताना खोदकाम हे जमीन पोतवर अवलंबून असते. खोदकामाची उंची कमीत कमी १२० सेमी असावी.
अंदाजपत्रकामध्ये गुणवत्ता व सुरक्षितता या सर्व तांत्रिक बाजूंचा विचार करून तयार करावे.
अंदाजपत्रक तयार केल्यानंतर संबंधित विभागाकडून मंजुरी घेण्यात यावी .
3

## Slide 4: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन
1) पायाचे खोदकाम:
गोदामांचा पाया गोदाम बांधकामची जागा व तेथील जागेची माती यांचे परीक्षण करून त्याप्रमाने खोदकामाची खोली घ्यावी.
सदर खोदकाम हे कमीत कमी १२० सेमी व जमिनीत पक्का मुरूम लागेपर्यन्त करावे.
खोदकाम हे ,पायाची P.C.C. पासून चोहोबाजूनी ३० सेमी जास्तीचे करावे ,जेणेकरून P.C.C व Footing च्या शटरींग कामाकरिता बाजूने जागा शिल्लक राहील.

## Slide 5: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन
P.C.C करण्यापूर्वी त्याखालील जागा समतल व compaction करावी.
P.C.C. ही M10 ग्रेड (1:3:6) - 1 भाग सिमेंट, 3 भाग वाळू ,आणि 6 भाग खडी एकत्रित.) मध्ये करावी.
P.C.C. ची जाडी १० सेमी किंवा नकाशा वर दिल्याप्रमाणे असावी.
P.C.C केल्यानंतर त्यावर बांध करून कमीत कमी ७ दिवस Curing करावी.
तद्नंतर फूटिंग चे स्टील व shuttering करून ते concrete करताना हलणार नाही याची खात्री करावी.
2 A) प्लेन सीमेंट कॉक्रिट: (P.C.C- M10 grade) Non BC soil

## Slide 6: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन
6
2 B) प्लेन सीमेंट कॉक्रिट: (P.C.C- M10 grade) BC soil
P.C.C करण्यापूर्वी त्याखाली Soling ची उंची कमीत कमी ०.३० मीटर पर्यंत असावी.
P.C.C. ही M10 ग्रेड (1:3:6) -(एक भाग सिमेंट, 3 भाग वाळू ,आणि 6 भाग खडी एकत्रित.) मध्ये करावी.
P.C.C. ची जाडी १० सेमी किंवा नकाशा वर दिल्याप्रमाणे असावी.
P.C.C केल्यानंतर त्यावर बांध करून कमीत कमी ७ दिवस Curing करावी.
तद्नंतर फूटिंग चे स्टील व shuttering करून ते concrete करताना हलणार नाही याची खात्री करावी.

## Slide 7: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन
3) आर.सी.सी फुटींग : (R.C.C- M २० (1 : 1.5 : 3) Grade or Specified in Dwg.)
आर.सी.सी फुटींग करतेवेळी needle vibrator चा उपयोग करावा जेणेकरून फुटिंग ची श्रेणी गुणवत्ता टिकून राहील.
फुटिंग करत असताना चार हि बाजूने कमीत कमी ५ सेमी clear cover असावा.
पहिल्या टप्प्यात पाया खोदल्यानंतर लगेच खड्ड्याच्या चारही बाजूला आणि तळावर कीटकनाशक फवारणी करावी
Free fall of concrete to avoid segregation may be taken as 1.5 m or 150 cm

## Slide 8: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन
4) Plinth :
plinth भोवताली RCC बिम टाकून घ्यावा. त्यापूर्वी plinth टॉप फायनल करून घ्यावा.
जोत्यामध्ये मुरूम भरण्याच्या अगोदर त्यातील काळी माती काढून बाहेर टाकवी.
काळी माती असलेल्या ठिकाणी कठीण मुरूम भरण्याकरीता 0.90 ते 1 मीटर मुरमाची भराई करावी आणि इतर ठिकाणी (Non BC soil) 0.60 मी. मुरमाची भराई करावी.
कठीण मुरुम हा 20 ते 25 से.मी . च्या थरात जोत्यामध्ये भरावा व सर्व थर 10 ते 12 टनी वजनाच्या रोलरने पाणी मारून दबाई करावी. जास्तीत जास्त एकसारखे पाणी मारून मुरुमाची व्यवस्थित दबाई करावी.

## Slide 9: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन
4) Ground Beam/Plinth beam
Ground beam PCC
Ground beam Reinforcement & Shuttering
Plinth/Ground Beam Concreting
BBM in B/W Plinth beam and Ground beam

## Slide 10: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन
4) Plinth : मुरुम भराई करणे
चौथरा बांधतांना पक्क्या मुरुमाची भराई करावी. काळी माती भरावात टाकू नये. मुरूम भरतांना २० से.मी. जाडीचे थर करून पाणी मारून रोलरने दबाई करावी.

## Slide 11: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन
5) Plinth :Anti-Termite Treatment(वाळवी प्रतिबंधक योजना )
वाळवी प्रतिबंधक योजना चार टप्प्यात करण्यात यावी.
पहिल्या टप्प्यात पाया खोदल्यानंतर लगेच खड्ड्याच्या चारही बाजूला आणि तळावर कीटकनाशक फवारणी करावी.
त्यानंतर दुसर्‍या टप्प्यात पायातील फुटिंग आणि कॉलम झालेवर फवारणी करावी.
तिसर्‍या टप्प्यात चौथऱ्यामधील मुरूम भराई झालेनंतर फवारणी करावी.
चौथ्या टप्प्यात अप्रन व गटार चे खोदकाम झालेनंतर व जोत्याच्या भिंतीचा गिलावा करणे अगोदर फवारणी करावी. यासाठी क्लोरोपायरीफॉस 1% / Sq.m हे रसायन वापरण्यात यावे.

## Slide 12: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन
5) Plinth : 60/40 आकाराची खडी भराव करणे
चौथऱ्यामध्ये मुरुमावर खडीचा २० से.मी. थर देण्यात यावा. .

## Slide 13: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन
6) DLC – ( Dry Lean Concrete)
तळजमीनीचे M15(1:2:4) मिश्रणाचे ट्रिमिक्स काँक्रीट करणेपूर्वी DLC करून घ्यावे.
DLC करत असताना पाण्याचे प्रमाण कमी असावे..

## Slide 14: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन

## Slide 15: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन
7)Tremix Concrete :-
Tremix Concrete करतेवेळी मॅकेनिक पद्धतीचे मशिनरी वापरण्यात यावे.
De-Watering.
Channel Vibrator.
Floater machine.
Hardener chemical spreading on top surface.
Tremix flooring वर कमीत कमी २८ दिवस पाणी मारावे(आळे करून पाणी भरून ठेवावे).

## Slide 16: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन
7)Tremix Concrete :-
Floater Machine
De-Watering machine
Finish Tremix Floor

## Slide 17: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन
7)Tremix Concrete :- Curing process.

## Slide 18: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन
8) वीट बांधकाम:-
गोदामाच्या भिंती ३५ से.मी. किंवा २३ से.मी. जाडीच्या वीट बांधकामात असाव्यात. भिंतीची उंची कमीत कमी ३.५० मी. करून वरचा भाग PEB structure चा असावा. भिंतींना आतून गुळगुळीत गिलावा व खडबडीत ( वाळूचे कण बाहेर आलेले) गिलावा असावा. भिंतींना आतून चुन्यामध्ये पांढरा रंग देण्यात यावा. तसेच बाहेरून सिमेंट किंवा acrylic चा रंग लावण्यात यावा.

## Slide 19: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन
9) Plastering:-
भिंतींना आतील बाजूस गुळगुळीत गिलावा व बाहेरील बाजूस खडबडीत ( वाळूचे कण बाहेर आलेले) गिलावा असावा.
Outside Plaster
Inside Plaster

## Slide 20: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन
10) Rolling Shutter And Windows:-
गोदामाचे दरवाजे लोखंडी रोलिंग शटर चे असावे. त्याचा आकार कमीतकमी १.८ मी. रुंदी आणि २.५० मी. उंचीचे असावे. शटर ची खालची बाजू तळवटाच्या पातळीपेक्षा ५ से.मी. खाली असावी. जोत्यापासून ०.६० मी उंचीवर खिडक्या लोखंडी जाळी 0.60 x 0.60 M. आणि अल्युमिनिअम पद्धतीच्या काचेच्या लावलेल्या असाव्यात जेणेकरून व्यवस्थित वायुविजन होईल व मालाची गुणवत्ता टिकून राहील तसेच बाहेरील जाळीमुळे पक्षी, उंदीर आत येणार नाहीत.

## Slide 21: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन
Rolling Shutter to warehouse building:

## Slide 22: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन
11) Roofing sheet :-
गोदामाचे छत सिमेंट पत्र्याचे किंवा लोखंडी पत्र्याचे असावे. गोदामात उजेडासाठी चार ते पाच पत्रे फायबर किंवा पॉलिकॉर्बनेट चे बसवावे. शक्य असल्यास गोदामात हवा खेळती राहणे साठी Turbo Ventilator बसविण्यात यावे.
नवीन पध्द्तीचे klip lok -7०० sheet with XLPE 8mm insulation sheet वापरू शकतो.

## Slide 23: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन
12) Groove Cutting And Stack Lines:-
Tremix Floor केल्यानंतर ४ mm रुंद व २० mm खोल Groove cut करून त्यात डांबर भरून घ्यावे. तदनंतर १० mm रुंदीचे Stackline करावे.

## Slide 24: Warehouse Construction Guidelines

## Slide 25: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन
13) विद्युत व्यवस्था :-
विद्युत व्यवस्था करत असताना गोदामाच्या आतील बाजूस कोणतेही केबल, दिवे, बोर्ड इ. लावण्यात येऊ नये कारण गोदामाच्या आतील बाजूस विद्युत व्यवस्था केल्यास आग लागण्याची (short-circuit) शक्यता असते. व गोदामातील साठ्याचा विमा असल्याने आतील बाजूस विद्युतीकरण असल्यास विमा मंजूर होत नाही.
बाहेरील बाजूस विद्युत व्यवस्था, पथ दिवे लावावेत व ते पाऊस जरी पडला तरी त्यामध्ये पाणी जाणार नाही असे असावेत.
पावसाळ्याच्या दिवसात गोदामावर वीज पडून नुकसान होऊ नये याकरिता Lightening Conductor बसविण्यात यावा.

## Slide 26: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन
13) विद्युत व्यवस्था :-

## Slide 27: Warehouse Construction Guidelines
PEB structural Member erection :

## Slide 28: Warehouse Construction Guidelines
Types of Warehouse :
Conventional Type 1800 MT
7941/MT Excluding Lead, area% Charges
PEB Type 1800 MT 8928/MT Excluding Lead, area% Charges
RCC PEB combine type 8744/MT Excluding Lead, area% Charges

## Slide 29: Warehouse Construction Guidelines
PEB structural Member erection :

## Slide 30: Warehouse Construction Guidelines

## Slide 31: Warehouse Construction Guidelines

## Slide 32: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन
Reference Drawing 1800 MT(Conventional bldg):

## Slide 33: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन
Reference Drawing:

## Slide 34: गोदाम बांधकामाचे मार्गदर्शन
Reference Drawing: PEB Bldg

## Slide 35
General Sizes of Godowns |  |  |  |  |  |  | 
Sr.No | Capacity in MT | Size in Meter |  |  | Area in Sq. Mtr | Area in Sq. feet | Land Required in Guntha
1 | 250 | 19.00 | X | 8.50 | 161.5 | 1738 | 4
2 | 500 | 19.00 | X | 15.70 | 298.3 | 3210 | 7
3 | 1000 | 33.58 | X | 15.70 | 527.206 | 5673 | 13
4 | 1200 | 42.00 | X | 15.70 | 659.4 | 7095 | 16
5 | 1800 | 42.00 | X | 22.00 | 924 | 9942 | 22
6 | 3000 | 54.00 | X | 28.8 | 1552.5 | 16705 | 38
7 | 3600 | 83.65 | X | 22.00 | 1840.3 | 19802 | 45
8 | 5400 | 125.00 | X | 22.00 | 2750 | 29590 | 67

## Slide 36: धन्यवाद Email Id: pcmu.smart@gmail.com
www.mswarehousing.com